Приложение № 1

к закупочной документации

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке и наладке интеллектуальных приборов учёта и трансформаторов тока в Центральном, Восточном, Западном, Северном отделении Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Объект закупки: выполнение работ по установке и наладке интеллектуальных приборов учёта и трансформаторов тока в Центральном, Восточном, Западном, Северном отделении Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» для исполнения инвестиционной программы в рамках Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" на территории Кировской области.

| п/п | Требования | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по установке и наладке интеллектуальных приборов учёта электрической энергии (далее ПУ ИСУ) и трансформаторов тока (далее ТТ) в Центральном, Восточном, Западном, Северном отделении Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» |
| 2 | Место выполнения работ | Многоквартирные дома (далее МКД), находящиеся на территории муниципального образования г. Киров, территории Кировской области в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| 3 | Сроки (периоды) выполнения работ | Сроки выполнения работ определяются в Заявках на выполнение работ (Приложение № 3 к Проекту Договора) с учетом общего срока выполнения работ. Общий срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ – не позднее «25» декабря 2024 г. В Заявке на выполнение работ допускается установка предельных сроков для конкретных объектов из состава данной Заявки. |
| 4 | Вид, перечень и объем работ | Выполнение комплекса работ по установке и наладке интеллектуальных приборов учета электрической энергии и трансформаторов тока производится на объектах, в соответствии с графиком производства работ (Приложение 1 к Техническому заданию), ведомостью объемов работ (Приложение 2 к Техническому заданию), перечнем необходимых товарно-материальных ценностях (далее ТМЦ) (Приложение 3 к Техническому заданию). У Заказчика отсутствует обязанность закупить весь объем выполняемых работ, указанный в Техническом задании. Объем выполняемых работ указан ориентировочно. Работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика (за исключением ПУ ИСУ, ТТ, сим-карт и пломбировочной продукции); До начала работ на объекте Подрядчик проводит обследование точки учета электроэнергии на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета электроэнергии, а также с целью подтверждения непригодности существующего прибора учета для коммерческих расчетов по причинам: истечения даты интервала между поверками, истечения срока эксплуатации прибора учета, выхода прибора учета из строя и т.д. В случае если Подрядчиком определено отсутствие технической возможности установки прибора учета на объекте либо существующий прибор учета электрической энергии пригоден к коммерческим расчетам и не попадает не под один из вышеописанных случаев, работы на таком объекте не выполняются, Подрядчик обязан произвести фотофиксацию и уведомить Заказчика путем оформления акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета. Заказчик вправе заменить такой объект в графике производства работ. Подготовку и хранение материалов, необходимых для выполнения работ, проводить вне рабочей зоны и доставлять к зоне работ транспортом Подрядчика, готовыми к применению для выполнения работ; Подрядчик должен обеспечить содержание, уборку, вывоз строительного мусора по мере накопления с объекта Заказчика, где производятся работы; Подрядчик должен вывезти в течение 5 дней после выполнения работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ в полном объеме, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, оставшийся строительный мусор; Заказчик, имеет право пересматривать стоимость работ (договора) в сторону уменьшения: в случае если объемы фактически выполненных работ меньше, чем предусмотрено Техническим заданием и утвержденной сметой; в случае нарушения Подрядчиком исполнения обязательств по Договору. Все затраты, связанные с доставкой материалов, оборудования, подъем на этаж, экспертизой при приемке работ (в случае необходимости), погрузочно-разгрузочными работами, а также доставкой рабочих и специалистов на объект, их проживание в течение необходимого для проведения Работ времени, производятся за счёт Подрядчика и отдельной оплате не подлежат. Подрядчик при проведении работ несет всю полноту ответственности: - за правильную идентификацию элементов электроустановок; - полноту выполненных работ; - достоверность полученных результатов; - за повреждение им электрических приборов и электросети на месте выполнения работ, Подрядчик принимает меры по их восстановлению за свой счет и в кратчайшие сроки; - за нарушение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ. Персонал подрядчика (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом. Иметь группы по электробезопасности, необходимые для выполнения работ в действующих электроустановках напряжением до и выше 1000 В по нарядам и распоряжениям, в качестве лиц, имеющих право выдачи наряда или распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ и членов бригады. Количество персонала подрядчика должно соответствовать объему выполняемых работ в соответствии с локально-сметным расчетом. Список персонала Подрядчика, который будет проводить работы, перед началом выполнения работ передается и согласовывается с Заказчиком (список персонала должен быть завизирован Подрядчиком и поставлена печать Подрядчика). Подрядчик организует хранение и утилизацию демонтированных приборов учета электрической энергии. Хранение демонтированных ПУ ИСУ должно быть организованно на период не менее 90 календарных дней с момента выполнения работ по установке, наладке и замене ПУ ИСУ. Информацию о точном адресе, где потребитель в течение 90 календарных дней может забрать свой демонтированный прибор учета, Подрядчик указывает в Акте ввода в эксплуатацию прибора учета электроэнергии. |
| 5 | Требования к порядку выполнения работ | В процессе подготовки к выполнению работ Подрядчик обязан: - произвести необходимые согласования и оформить наряд-допуск либо распоряжение в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. - разработать и согласовать с Заказчиком план-график производства работ, в том числе с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, ТСЖ, управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) Подрядчик самостоятельно организовывает доступ своих сотрудников к местам установки ПУ ИСУ на Объектах, согласованных Сторонами и указанных в Заявках на выполнение работ путем уведомления потребителей посредством телефонограммы/смс-уведомления с фиксацией в журнале (Результатом телефонограммы/ рассылки должен быть электронный документ, заверенный оператором, подтверждающий звонок и продолжительность разговора или отправку сообщения на конкретный номер, содержащий информацию о содержании сообщения. В теме сообщения требуется указать: «Приглашение на процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию»), а при отсутствии возможности передачи телефонограммы/смс-уведомления производит заказным письмом. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, формирует и направляет официальные письма от лица Заказчика. Заказчик передает Подрядчику с составлением Акта приема-передачи (акт по форме № ОС-15 утвержден Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7) интеллектуальные приборы учета электрической энергии, трансформаторы тока и пломбировочную продукцию, необходимые для выполнения Работ. Передача оборудования и материалов (интеллектуальные приборы учета электрической энергии, трансформаторы тока и пломбировочная продукция, необходимые для выполнения работ по Договору) осуществляется по адресу: г. Киров ул. Преображенская, д.90. По окончании работ по настоящему Договору материалы и оборудование (интеллектуальные приборы учета электрической энергии, трансформаторы тока и пломбировочная продукция, необходимые для выполнения работ по Договору), предоставленные Заказчиком и не использованные Подрядчиком, возвращаются. Возврат неиспользованных материалов осуществляется с составлением Акта о выявленных дефектах оборудования (Акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 утвержден Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7). Перед монтажом ПУ ИСУ Подрядчику необходимо произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака).Внешним осмотром следует проверить: наличия пломб государственного поверителя и контрольных знаков, голографических марок завода-изготовителя; элементов конструкции токоведущих частей на предмет исправности резьбовых соединений и наличия всех винтов клеммных зажимов; проверку целостности вторичной цепи ТТ путём измерения сопротивления на клеммных зажимах для исключения заводского брака и т.д. В случае выявления бракованных ПУ ИСУ, Подрядчик организует транспортировку таких приборов до склада Заказчика, указанного в п.6.3 настоящего Технического задания и передачу по форме Акта о выявленных дефектах в последний день расчетного месяца на ежемесячной основе. В случае недопуска Подрядчика по вине Потребителя к Объекту для проведения работ в согласованную с Потребителем дату, Подрядчик составляет Акт о недопуске в жилое и (или) нежилое помещение, назначает иное время проведения работ и повторно направляет уведомление о назначенной дате проведения работ заинтересованным сторонам, согласно Постановления Правительства РФ № 442 04.05.2012 г.. В случае повторного недопуска Подрядчика к Объекту для проведения работ, Подрядчик составляет Акт о недопуске в жилое и (или) нежилое помещение. Оба Акта о недопуске с подтверждением уведомления Потребителя Подрядчик передает Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, Заказчик вправе исключить объект или заменить на другой. В случае если Подрядчиком определено на объекте отсутствие технической возможности для установки ПУ ИСУ выразившееся в невозможности выполнить Работы по причинам, указанным в п.2 Критериев, утв. Приказом Минстроя России от 28.08.2020 №485/пр., Подрядчик составляет Акт отсутствия технической возможности и передает Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, Заказчик вправе исключить объект или заменить на другой. При наличии на объекте прибора учета (ПУ ИСУ, ТТ), пригодного к коммерческим расчетам, Подрядчик работы по замене прибора учета (ПУ ИСУ, ТТ) не выполняет, производит фотофиксацию существующего прибора учета (ПУ ИСУ, ТТ) (При фотофиксации должны быть сфотографированы следующие элементы и сведения: внешний вид прибора учёта (трансформаторов тока), номера пломб или их отсутствие, номер и показания (при наличии тарификации показания по каждому тарифу) прибора учёта, номера измерительных трансформаторов тока, номинал коммутационного устройства).Подрядчик уведомляет Заказчика и передает материалы фотофиксации в течение 2 (двух) рабочих дней, Заказчик вправе исключить объект или заменить на другой. Установка ПУ ИСУ и ТТ осуществляется Подрядчиком согласно схем завода-изготовителя оборудования. При выполнении работ Подрядчик контролирует правильность присоединения приборов учета электроэнергии для целей корректности учета потребляемой электрической энергии и мощности, которое должно быть выполнено с учетом их работы в следующих режимах: «приём»/«отдача». При выполнении установки/замены измерительного комплекса (приборы учета электрической энергии, трансформаторы тока), оборудования передачи данных Подрядчик производит установку SIM-карты (предоставляется Заказчиком), прокладку необходимых вторичных цепей и испытание смонтированного оборудования. Подрядчик, дополнительно к Актам ввода в эксплуатацию на бумажном носителе производит оформление Актов ввода в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в электронной форме через приложение Заказчика (Мобильный контроллер), доступ к которому предоставляет Заказчик. Полный объем данных по установленным ПУ ИСУ должен быть внесен в приложение Заказчика (Мобильный контролер) в течение 2 (двух) рабочих дней после установки ПУ ИСУ. Для доступа персонала в модуль Мобильный контролер Подрядчик заполняет форму на создание учетных данных в модуле Мобильный контролер (Приложение № 4 к Техническому заданию). Основным назначением работы Подрядчика в модуле Мобильный контролер является автоматизация деятельности Подрядчика на объектах Заказчика по Договору: - подготовка данных о выполненных Подрядчиком работах непосредственно на месте производства работ; - подготовка документов (актов, ведомостей снятия показаний, фотофиксация), формируемых в процессе деятельности Подрядчика; - подготовка отчетности о деятельности Подрядчика. Для корректной работы в модуле Мобильный контроллер Заказчик проводит Подрядчику обучение. Подрядчик обязан вносить полный объем данных по установленным ПУ ИСУ в течение 2 (двух) рабочих дней после установки ПУ ИСУ. Допуск прибора учета в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями пп. 152-154 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии». Подрядчик от имени Заказчика производит в двух экземплярах оформление Актов ввода в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и подписание актов с потребителями, организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.). Один экземпляр Акта должен быть передан потребителю, а в случае его отсутствия положен в почтовый ящик потребителя. Информацию из Актов ввода в эксплуатацию приборов учета электрической энергии необходимо занести в базу данных с помощью модуля Заказчика - Мобильный контролер в течение 2 (двух) рабочих дней после установки ПУ ИСУ, а также в форму монтажно-отчетной ведомости для ежедневного отчета. Дополнительно Заказчик в праве потребовать от Подрядчика предоставления заполненной со стороны Подрядчика формы Заявки на выполнение работ с указанием напротив каждого объекта, где фактически установлен ПУ ИСУ, его данных, а также скан-копии актов ввода в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. Информация по такому запросу должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику в течении 2 рабочих дней. Подрядчик осуществляет фотофиксацию демонтированного и смонтированного оборудования на объектах Заказчика: фиксирует положения заменяемого ПУ ИСУ (одно фото), его текущие показания (одно фото), положение нового ПУ ИСУ (одно фото) и контроль его опломбирования (два фото) положение заменяемых ТТ (одно фото), положение новых ТТ (одно фото) и контроль их опломбирования (три фото), установленную SIM-карту (одно фото) (обязательно должны быть видны номера демонтированного и устанавливаемого прибора учета, трансформаторов тока и номера устанавливаемых пломб). Фотографии должны быть формата JPEG и содержать следующие метаданные: дата, время и данные геолокации. В названии файла должна содержаться информация о номере, адресе объекта. Фото предоставляются Заказчику в составе приемо-сдаточной документации через приложение «Мобильный контролер». Подрядчик организует хранение и утилизацию демонтированных ПУ ИСУ. Хранение демонтированных ПУ ИСУ ПУ должно быть организованно на период не менее 90 календарных дней с момента выполнения работ по установке ПУ ИСУ. Информацию о точном адресе, где потребители в течении 90 календарных дней могут забрать свой демонтированный прибор учета электрической энергии, Подрядчик указывает в Акте ввода в эксплуатацию прибора учета электроэнергии. Передача потребителю демонтированного прибора учета электрической энергии оформляется Подрядчиком с составлением акта передачи материальных ценностей (демонтированного оборудования). По окончании монтажных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику монтажно-отчетные ведомости для последующей проверки корректности её заполнения представителем Заказчика. При наличии замечаний со стороны Заказчика по заполнению монтажно-отчетной ведомости, Подрядчик устраняет возникшие замечания своими силами. Персонал Подрядчика, выполняющий пусконаладочные работы, должен обладать необходимым опытом и компетенциями. В рамках выполнения пусконаладочных работ, направленных на присоединение приборов учета к ИСУ, должны быть выполнены проверки каналов беспроводной связи между ПУ ИСУ и верхним уровнем системы ИСУ, в том числе: - на предмет наличия зоны покрытия сети сотового оператора, действительной мощности GSM радиосигнала на ПУ ИСУ; - на предмет фактического получения ответов ПУ ИСУ на запросы из системы ИСУ; - на предмет фактической вероятности возможного использования выносных антенн GSM радиосигнала и максимально эффективного места их расположения; - на предмет корректности настроек приборов учета. Успешным выполнением пусконаладочных работ является получение информации с установленного прибора учета на верхний уровень системы ИСУ. В случае отсутствия опроса сигнала сотовой связи на объекте Подрядчиком должен исключить вероятность наличия заводского брака устанавливаемого оборудования и SIM-карты, по результатам должен быть составлен соответствующий отчет об отсутствии зоны покрытия сети сотового оператора и передан Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней. В рамках выполнения пусконаладочных работ, направленных на проверку схемы учета электроэнергии и исправности приборов учета и оборудования Подрядчик выполняет измерение векторной диаграммы токов и напряжений на ПУ ИСУ и ТТ. Для приборов учета косвенного включения векторная диаграмма отражается в Акте допуска в эксплуатацию соответствующего ПУ ИСУ. |
| 6 | Требования по формированию сметной стоимости. | Сметную документацию необходимо выполнить в соответствии с Ведомостями работ (см. приложения к Техническому заданию), на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. базисно-индексным методом в базовых ценах ФЕР 2020 (в действующей редакции на момент составления сметы) с пересчетом в текущие цены с помощью индексов изменения сметной стоимости, утвержденных Минстроем России для Кировской области на момент составления сметной документации. При составлении сметной документации в обязательном порядке применить понижающие коэффициенты, которые не должны превышать коэффициенты, указанные в Локально-сметных расчетах (см. приложение № 5 к документации о закупке). |
| 7 | Требования к качеству выполнения работ. Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила. | Интеллектуальная система учета АО "ЭнергосбыТ Плюс" создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов: - Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; - ГОСТ 7746 - 2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»; - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении; - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»; - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»; - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»; - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»; - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»; - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»; - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля; - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»; |
| 8 | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ | Монтаж оборудования выполняется по нормам безопасности от поражения электрическим током. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД): - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»; - Руководящими документами; - Отраслевыми стандартами и др. документами. Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности осуществляется согласно: - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н); - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); Требования к безопасности выполняемых работ: - При выполнении работ, с даты заключения договора подряда до срока подписания актов выполненных работ Заказчиком, Подрядчик и его Работники обязаны соблюдать нормы пожарной безопасности, нормы охраны труда, санитарные и гигиенические нормы, в соответствии с действующим законодательством РФ, выполнять требования пожарной безопасности и охраны труда, установленные на объекте локальными нормативными актами Заказчика; - Подрядчик должен быть укомплектован обученным, квалифицированным персоналом в соответствии с видом выполняемых работ; - Персонал Подрядчика должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми работами и установленными типовыми нормами; - Обо всех несчастных случаях, авариях, инцидентах, возникших на объекте Заказчика Подрядчик обязан уведомлять Заказчика по телефону, указанному в Договоре, в течении 30 мин. с момента поступления информации о случившимся. |
| 9 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | Работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика (за исключением ПУ ИСУ, ТТ, сим-карт и пломбировочной продукции); Подготовку и хранение материалов, необходимых для выполнения работ, необходимо проводить вне рабочей зоны и доставлять к зоне работ транспортом Подрядчика, готовыми к применению для выполнения работ; Подрядчик должен обеспечить содержание, уборку, вывоз строительного мусора по мере накопления с объекта Заказчика, где производятся работы; Подрядчик должен вывезти в течение 5 дней после выполнения работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ в полном объеме, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, оставшийся строительный мусор; Все затраты, связанные с доставкой материалов, оборудования, подъем на этаж, экспертизой при приемке работ (в случае необходимости), погрузочно-разгрузочными работами, а также доставкой рабочих и специалистов на объект, их проживание в течение необходимого для проведения Работ времени, производятся за счёт Подрядчика и отдельной оплате не подлежат. |
| 10 | - Контроль и приемка выполненных работ. | Заказчик приступает к приемке выполненных в течение 2 (двух) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Срок подписания или предоставления мотивированного отказа Заказчиком от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда в недостатках Работы экспертизой установлена вина Заказчика. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы. По результатам реализации всех Работ, Подрядчик подписывает и направляет Заказчику два экземпляра Акта приемки выполненных работ, а Заказчик рассматривает представленный Акт приемки выполненных работ подписывает его, либо направляет Подрядчику мотивированные возражения. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием недостатков Работ, перечня необходимых доработок и сроков устранения недостатков (доработки). Доработка производится Подрядчиком за свой счет. Последующая сдача-приемка Работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. |
| 11 | - Требования к результату работ. Порядок сдачи и приемки результатов работ. | Приемо-сдаточная документация представляется Подрядчиком Заказчику в следующем объеме: - акты приемки выполненных Работ (форма № КС-2); оформленную надлежащим образом монтажную ведомость в формате Excel, а также материалы фотофиксации демонтированных приборов учета электрической энергии и вновь установленных ПУ ИСУ; - ведомость оборудования с указанием заводских серийных номеров и мест установки каждой единицы оборудования; паспорта на оборудование и измерительные трансформаторы тока с отметками о местах установки; - Акты ввода в эксплуатацию (осмотра) приборов учета электроэнергии По запросу Заказчика, дополнительно Подрядчик предоставляет: - эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции; - документы, удостоверяющие качество использованных Подрядчиком материалов и оборудования; - пофамильные списки персонала, задействованного при выполнении Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию; - реестр актов о недопуске в жилое и (или) нежилое помещение, а также документы и материалы подтверждающие своевременное уведомление потребителя о планируемых датах производства работ; - реестр актов отсутствия тех. возможности, а также документы и материалы фотофиксации; - реестр актов приема-передачи демонтированного оборудования потребителям; - скан-копии Актов ввода в эксплуатацию (осмотра) приборов учета электроэнергии в формате PDF, совместно со скан-копиями Формуляров ПУ ИСУ, указанных в данных актах. |
| 12 | Гарантийные обязательства. | Гарантийный срок на результат Работ, на объектах устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) без замечаний. Гарантийный срок не распространяется на отображение показаний с прибора учета в автоматизированной информационно-измерительной системе технологического и коммерческого учета электрической энергии Заказчика. Срок уведомления Заказчиком Подрядчика, с указанием перечня конкретных выявленных недостатков, составляет 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков. Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. При выявлении дефекта Подрядчик обязан: - обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; - выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 (пяти) календарных дней. Срок устранения Подрядчиком дефектов должен быть не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о выявленных Недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 13 | Приложения | 1. График производства работ 2. Ведомость объемов работ 3. Перечень ТМЦ, необходимых для выполнения работ по договору; 4. Заявка на установку АРМ и предоставление дополнительных ИТ-услуг из Каталога |

Приложение № 1

к Техническому заданию

График производства работ

| п/п |  | Срок выполнения работ | Территория производства работ |  |  | Исполнение | Вариант исполнения | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отделение Кировского филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сроки выполнения работ определяются в Заявках на выполнение работ (Приложение № 3 к Договору) с учетом общего срока выполнения работ. Общий срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ – не позднее «25» декабря 2024 г. В Заявке на выполнение работ допускается установка предельных сроков для конкретных объектов из состава данной Заявки | г. Киров |  |  | Трехфазный прибор учета э/э полукосвенного включения | Общедомовой прибор учета | 1 208 |  |
| 2 |  |  | г. Киров |  |  | Трансформатор тока | Общедомовой прибор учета | 1 854 |  |
| Восточное, Западное, Северное отделение Кировского филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сроки выполнения работ определяются в Заявках на выполнение работ (Приложение № 3 к Договору) с учетом общего срока выполнения работ. Общий срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ – не позднее «25» декабря 2024 г. В Заявке на выполнение работ допускается установка предельных сроков для конкретных объектов из состава данной Заявки |  |  | Западное отделение: Адышево, Александровское, Арбаж, Барановщина, Безводное, Бечева, Бобровы, Боровка, Быстрица, Верховонданка, Верхошижемье, Вишкиль, Вонданка, Восток, Гулины, Даровской, Ежиха, Екатерина, Зайцевы, Зеленый, Зенгино, Знаменка, Ивановка, Ильинск, Истобенск, Караул, Кардаковы, Карпушино, Кобра, Козловаж, Колково, Колянур, Комсомольский, Коноваловы, Коршик, Котельнич, Красногорье, Красное, Кузнецы, Курино, Лёвинцы, Ленинская Искра, Ленинское, Лошкари, Макарье, Мирный, Молотниково, Нижнеивкино, Новый, Оричи, Орлов, Оса, Павлово, Парюг, Первые Бобровы, Пиштань, Покровское, п.Первомайский, Пунгино, Пустоши, Родичи, Родыгино, Ромашонки, Роминская, Салобеляк, Самоулки, Светлый, Свеча, Скурихинская, Советск, Сосновый Бор, Спасское, Среднеивкино. Сретенье, Стрижи, Сюзюм, Торфяной, Тужа, Угор, Усовы, Хохловщина, Центральная усадьба плодосовхоза, Цепели, Чистополье, Шалегово, Шалеевщина, Юбилейный, Юрьево, Яранск Восточное отделение: Андреевский, Ардаши, Аркуль, Архангельское, Барановщина, Березник, Большевик, Большой Перелаз, Буйское, Бумкомбинат, Бурмакино, Быково, Ветоши, Вичевщина, Вожгалы, Восток, Вятские Поляны, Гремячка, Дым-Дым-Омга, Ершовка, Зуевка, Казанка, Калинино, Каринка, Кильмезь, Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецк, Каринторф, Кокуй, Косино, Красная Поляна, Краснооктябрьский, Краснополье, Красный Яр, Кстинино, Кстининского дома отдыха, Кумены, Лаж, Лазарево, Лебяжье, Малмыж, Малый Конып, Медведок, Моряны, Мухино, Нема, Нестино, Н-Ивкино, Нижнеивкино, Нолинск, Нурминка, Октябрьский, Олимпийский, Перевоз, Перекоп, Погудинцы, Поздино, Полом, Пригородный, Просница, Просница ж/д_ст., Речной, Рожки, Рябиновщина, Савали, Сезенево, Слудка, Соколовка, Сосновка, Средние Шуни, Средняя Тойма, Суна, Уни, Уржум, Усть-Люга, Фаленки, Фатеево, Федяково, Филиппово, Цепочкино, Чащино, Чекашево, Чуваши, Шутовщина, Щутовщина Северного отделения: Безбожник, Белая Холуница, Бобино, Борок, Вахруши, Великое Поле, Волково, Восточный, Гарь, Демьяново, Денисовы, Дубровка, Загарье, Закаринье, Заря, Зониха, Ильинское, Карино, Кирс, Котчиха, Лальск, Лесной, Лесные Поляны, Ложкари, Луза, Маромица, Межколхозстрой, Митино, Мураши, Мурыгино, Нагорск, Нижние Кропачи, Октябрьский, Омутнинск, Опарино, Осокино, Первомайский, Песковка, Подосиновец, Ровдино, Рудничный, Салтыки, Светлополянск, Слободской, Совье, Созимский, Стеклофилины, Стулово, Шестаково, Шихово, Шленники, Юрья, Яхреньга | Трансформатор тока |  | Общедомовой прибор учета |  | 1 656 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

| Ведомость объемов работ № 1 Установка и наладка интеллектуальных приборов учёта и трансформаторов тока в Центральном отделении Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Трехфазные ПУ ИСУ полукосвенного включения |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена трехфазного электросчетчика полукосвенного включения (в существующих зданиях (включая жилые дома) без расселения) |  |  | шт. | 1 208 |
| 2 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (ПНР) |  |  | ФУНКЦИЯ | 1 208 |
| 3 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  | ФУНКЦИЯ | 1 208 |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж трансформатора тока |  |  | шт. | 1 854 |
| 5 | Монтаж трансформатора тока |  |  | шт. | 1 854 |

Ведомость объемов работ № 2

Установка трансформаторов тока в Восточном, Западном, Северном отделении Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трансформаторы тока |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трансформатора тока | шт. | 1 656 |
| 2 | Монтаж трансформатора тока | шт. | 1 656 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень ТМЦ, необходимых для выполнения работ по Договору

| - п/п | - Наименование | - Единица - измерения | - Кол-во | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интеллектуальный прибор учета э/э, трехфазный полукосвенного включения | шт. | 1 208 | ТМЦ предоставляет Подрядчику Заказчик |
| 2 | Трансформаторы тока 0,66, 0,5S | шт. | 3 510 | ТМЦ предоставляет Подрядчику Заказчик |
| 3 | Пломбировочная проволока | м. | 242 | ТМЦ предоставляет Подрядчику Заказчик |
| 4 | Пломба | шт. | 2 416 | ТМЦ предоставляет Подрядчику Заказчик |
| 5 | Сим-карта | шт. | 1 208 | ТМЦ предоставляет Подрядчику Заказчик |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Заявка на установку АРМ и предоставление дополнительных ИТ-услуг из Каталога